## 指標
|  |  |  | 機 器 別 管 理 基 準 |  |  |  |  | No | 1 | OF 5
〈様式－２〉
職種 | 機械 | [5 empty] | ［制 定］ | 年 月 日 | ／
機種大分類 | 回転機器 |  | 機種中分類 | 回転ポンプ |  | 機種小分類 | ／ |  | ／
備 考
部位又は補機名 | 管 理 指 標 |  | 管 理 基 準 | [5 empty] | （基準外れによるトラブル想定等）
1.軸受 | 1.内部.目視検査 | レース面に傷、片当たり、剥離がない事
| 2.寸法検査 | 軸受け／軸間嵌め合いが基準値の範囲内であること
（ｍｍ）
寸法基準値
|  |  | 軸受 | ～
|  |  | 軸 | ～
|  |  | 嵌め合い | ～
2．軸 | 1.内部目視検査 | 磨耗、傷がない事
| 2.非破壊検査 | 軸：浸透探傷試験において、割れ等異常がないこと
| 3.寸法検査 | 軸寸法、基準値の範囲内であること
寸法基準値
|  |  | 軸受部 | ～
|  |  | インペラー部 | ～
|  |  | カップリング部 | ～
|  |  | 軸振れ | 以下
3.軸受ｹｰｽ | 1.内部目視検査 | 1.磨耗、傷がない事
| 2.寸法検査 | 3.軸受ケース寸法、基準値の範囲内であること
寸法基準値
|  |  | 軸受部 | ～
4.ケーシング | 1.内部目視検査 | 1.磨耗、傷がない事（ナイロンコーティング）
ライナーリング | 2.寸法検査 | 2.インペラーとライナーリング間隙寸法、基準値の範囲内であること
寸法基準値
|  |  | 間隙 | ～
5.軸封部 | 1.内部目視検査 | 1.磨耗、傷がない事
| 2.寸法検査 | 2.スリーブ寸法
寸法基準値
|  |  | 長さ | ～
|  |  | 外径 | ～
|  |  | 内径 | ～
6.ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1.内部目視検査 | 1.カップリング及ぶゴムに磨耗、傷がない事
| 2.寸法検査 | 2.組立寸法基準
|  |  | ｽﾗｽﾄ量 | ～ | mm
|  |  | ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞ | 偏芯量 | 5/100 以内
|  |  |  | 平行度 | 3/100 以内
7.試運転 | 1.振動 | １．振動基準は、以下であること
|  |  | 振動速度 | 良好：～4mm/s |  | 注意：4mm/s～８mm/s
|  |  | 振動加速度 | 良好： ｇ |  | 注意： ｇ

## 指示検収書
ポンプ整備（汎用） 指示検収票 | [10 empty] | 発 行 時 |  |  |  | № | 項 目 | 指 示 ポ イ ン ト |  | 記 録 |  |  |  | 良 否 | 処置・ 特記事項
[11 empty] | 係 長 |  |  | 担 当 |  |  | 測定部位 | 基準値 | a |  | b
[15 empty] | 4 | ウエヤリングの隙間 | ①
機器名称 |  | 000冷塔ＢＴＭ抜出しポンプＢ |  |  |  | 機器番号 |  | 0001P-1521B | [8 empty] | ②
指検-C-01-04-01 |  |  | 施工年月日 | [13 empty] | ①-②
制 定 |  |  | 施工業者 | [7 empty] | 検 収 時 | [5 empty] | ③
平成 2年 9月 |  |  | 施工責任者 | [7 empty] | 係 長 |  |  | 担 当 |  |  | ④
改 訂 |  |  | 整備目的 | （故障） | [12 empty] | ③-④
|  |  |  | （定修） | [10 empty] | 5 | 軸組立後の振れ | ①軸の振れ
№ | 項 目 |  |  |  | 指 示 ポ イ ン ト |  |  |  | 記 録 |  |  | 良 否 | 処置・ 特記事項
[5 empty] | 測定部位 |  | 基準値 |  | a | b
1 | 軸 |  |  |  | ①カップリング | [11 empty] | ②軸の遊び
②オイルシール
[5 empty] | ③ 〃 | [9 empty] | 6 | 軸とスタフィングボックスの
[5 empty] | ④軸 受 | [10 empty] | 直角度、同芯度 | ①直角度
⑤ 〃
⑥インペラ
[5 empty] | 振 れ |  |  |  | A | B | [6 empty] | ②同芯度
2 | 軸受ハウジング |  |  |  | ①駆動側
[15 empty] | 7 | 芯出し | ①偏心量 |  | a | b | c | d
②反駆動側
②平行度
3 | スリーブ | [14 empty] | 試運転 | 振動速度
[5 empty] | ①外径摩耗 | [9 empty] | 8 |  | 振動加速度
[5 empty] | MAX部分を測定 | [11 empty] | モーター電流値
①
②
④
⑤
③
⑥
①
②
③
④
②
①
②
①
①
②
①
②
年 月
年 月
年 月

## 指示検収書(基準値)
指検票 № |  | ポンプ整備（汎用） 基準値 | [5 empty] | No | 項 目 | 整 備 基 準 値 |  | 基準値の根拠
[8 empty] | 4 | ウエヤリングの隙間
指検-C-01-04-01 | [12 empty] | 保全技能
ハンドブック
No | 項 目 |  | 整 備 基 準 値 |  | 基準値の根拠
1 | 軸
保全技能
ハンドブック
及び
軸受カタログ
オイルシール
カタログ
[8 empty] | 5 | 軸組立後の振れ | 軸の振れ | 左図 軸振れ許容値による | 前指検票
[10 empty] | 軸の遊び | 2.5 ～ 10/100
[8 empty] | 6 | 軸とｽﾀﾌｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽの
[9 empty] | 直角度、同芯度 |  |  |  | 同 上
2 | 軸受ハウジング |  | ラジアル軸受のはめあい | H7 |  | 同 上
3 | スリーブ |  | グランドシール |  |  |  |  | 7 | 芯出し | 偏心量 | 5／100以内 | 同 上
（カップリング）
|  |  | メカニカルシール 外径 h7 |  | メカ カタログ |  |  |  |  | 平行度 | 3／100以内
平成 2年 9月
年 月
制定
改定
年 月
軸振れ許容値
軸 径 （mm）
軸振れ（1/100mm）
7
6
5
4
3
2
20
40
60
80
100
120
140
160
1500～1800 rpm
3600
4500
（直角度許容範囲）
（同芯度許容範囲）
直角度（1/100mm）
同芯度（1/100mm）
10
8
6
4
2
20
40
60
80
100
120
140
160
軸 径 （mm）
1.5
20
40
60
80
100
120
140
160
軸 径 （mm）
2
2.5
3